附件1：

福建省地质医院（福建省华侨医院）

监控、闭路电视等维保项目说明

一、项目基本情况

项目名称：福建省地质医院（福建省华侨医院）监控、闭路电视及LED等维保项目

二、维保项目范围及主要设施设备概况

1. 本项目服务期限为2年。

2. 维保要求

2.1 巡查、检查、维护视频监控系统、闭路电视系统及LED宣传系统。

2.2设备清单所有设备及传输线路损坏由维保服务提供商提供维修及协助更换损坏设备（损坏及故障设备由采购人自行采购，运维人员协助更换）。

2.3至少每月检查一次维保项目内容并做记录，每季汇总记录交于甲方。

3. 安防监控系统维保范围及内容如下：

| 类别 | 项目内容 | 品牌 | 位置 | 数量 | 单位 | 采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 32路DS-7732N-K4 | 海康威视 | 3#3楼机房 | 1 | 台 | 2017年9月2日 |
| 主机 | 64路DS-8864N-R16/4k | 海康威视 | 3#3楼机房 | 1 | 台 | 2022年8月24日 |
| 主机 | @JHUADH/Hcvr5104HS-V5 | @JHUADH | 2#2楼弱电房 2路 | 1 | 台 | 2020年9月 |
| 硬盘 | 8T监控硬盘（64路主机） | 海康威视 |  | 16 | 个 | 2022年8月24日 |
| 摄像头 | 2CD3T27WD-L | 海康威视 | 见明细 | 6 | 个 | 2021年2月3日 |
| 摄像头 | 3T26WDV3-L | 海康威视 |  | 1 | 个 | 2021年2月3日 |
| 摄像头 | DS-2CD3345F-I | 海康威视 |  | 18 | 个 | 2017年9月2日 |
| 摄像头 | DS-2CD3942F-I | 海康威视 |  | 33 | 个 | 2017年9月2日 |
| 摄像头 | DS-2CD3T45-i5 | 海康威视 |  | 5 | 个 | 2017年9月2日 |
| 摄像头 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 海康威视 |  | 8 | 台 | 2022年8月24日 |
| 交换机 | POE交换机TL-SF1009P | TP-link | 体检中心 | 1 | 台 | 2017年9月2日 |
| 交换机 | POE交换机TL-SL1218MP | TP-link | 1#楼2楼 | 1 | 台 | 2017年9月2日 |
| 交换机 | POE交换机TL-SL1218MP | TP-link | 1#楼4楼 | 1 | 台 | 2017年9月2日 |
| 交换机 | POE交换机TL-SF1009P | TP-link | 1#楼6楼 | 1 | 台 | 2017年9月2日 |
| 交换机 | POE交换机TL-SL1218MP | TP-link | 2#楼2楼 | 1 | 台 | 2017年9月2日 |
| 设备 | IP高清网络同轴传输延长器 | 2#楼电梯 | 2#楼2楼 | 2 | 个 | 2017年9月2日 |
| 设备 | 监控无线信号传输设备 | 1#楼电梯 |  | 2 | 个 |  |
| 交换机 | POE交换机TL-SF1009P | TP-link | 警务室 | 1 | 台 | 2017年9月2日 |
| 交换机 | POE交换机TL-SF1009P | TP-link | 3号楼1楼弱电房 | 1 | 台 | 2017年9月2日 |
| 光端机 | 谷思汇VGA高清光端机 | GSH/VGA/1F-S (发射机) | 3#楼3楼机房 5柜 | 2 | 台 | 2020年6月15日 |
| 光端机 | 谷思汇VGA高清光端机 | GSH/VGA/1F-S (接收机) | 安防科 | 2 | 台 | 2020年6月15日 |

4. 闭路电视系统维保范围及内容如下：

| 类别 | 项目内容 | 品牌 | 位置 | 数量 | 单位 | 采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路 | 输液大厅闭路电视（未接同） |  | 1#1楼 | 1 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 产科门诊候诊室，检验科候检大厅（电梯口） |  | 1#2楼 | 2 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 产房门口、耳鼻喉科各病房 |  | 1#3楼 | 8 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 外一病区病房（骨科） |  | 1#4楼 | 13 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 五楼病房 |  | 1#5楼 | 3 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 康复医学科病房 |  | 1#6楼 | 7 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 门诊大厅 |  | 2#1楼 | 1 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 内科病区病房 |  | 2#2楼 | 25 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 妇产科病区病房 |  | 2#3楼 | 23 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 外科二区病房（普外科） |  | 2#4楼 | 22 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 值班室 |  | 3#3楼 | 1 | 路 | 2017年10月 |
| 线路 | 专家宿舍 |  | 3#4楼 | 8 | 路 | 2017年10月 |
| 设备 | Seebest视贝 SB-7530MZ1 | 信号放大器 | 1#3楼弱电房 | 1 | 个 | 2017年10月 |
| 设备 | Seebest视贝 SB-7530MZ1 | 信号放大器 | 1#6楼弱电房 | 1 | 个 | 2017年10月 |
| 设备 | 晨风CF-7530 | 信号放大器 | 2#2楼弱电房 | 1 | 个 | 2017年10月 |
| 设备 | Seebest视贝 SB-7530MZ1 | 信号放大器 | 2#2楼弱电房 | 1 | 个 | 2017年10月 |
| 设备 | 数字电视机顶盒NL-7I | 福建新大陆通讯 | 3#3楼 机房 | 10 | 台 | 2017年10月 |
| 设备 | 音视频调制器 | 广东雷虹电子 |  | 10 | 台 | 2017年10月 |
| 设备 | 信号聚合器 |  |  | 1 | 个 | 2017年10月 |
| 设备 | 晨风CF-7530 | 信号放大器 |  | 1 | 个 | 2017年10月 |

5. LED屏幕宣传系统

| 类别 | 项目内容 |  | 位置 | 数量 | 单位 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏 | 门诊入口上方LED大屏（608*64 ）192.168.11.237；5050 |  | 2#楼门诊入口 | 1 | 组 | 2019年4月 |
| 大屏 | 华侨健康管理中心入口大屏（416*64 ）192.168.3.237；5050 |  | 3#楼入口 | 1 | 组 | 2019年4月 |
| 大屏 | 警务室户外LED屏（224*48） |  | 警务室 | 1 | 组 | 2019年4月 |
| 大屏 | 药房上方同步屏（608*64 ） |  | 收费和药房大厅 | 1 | 组 | 2019年4月 |
| 设备 | 灵雨星单模双纤光纤收发器A\B | GS-LD-DS1125QW | 3#3楼 机房/1#6楼弱电房 | 2 | 个 | 2019年4月 |

三、服务要求

1. 前端设备

1.1 每月定期检查智能警戒摄像机警戒范围是否正确；每月定期检查摄像机位置是否为既定角度或为甲方新要求角度，是否被绿化植被遮挡，定期检查球机和全景摄像机位置及巡查位置。

1.2 每月定期检查电梯无线传输器信号是否正常，保证电梯摄像机正常摄像；定期检查摄像机支架、立杆是否牢固、损坏等，如有及时恢复更换。

1.3 每月定期检查分接交换机POE供电是否正常，网络转发能力是否正常；定期检查楼层机柜、防水箱是否损坏，如有及时更换；定期检查网络线4对双绞线是否松动未卡到位，如有及时更换。

1.4 每月定期巡查病房等闭路电视信号是否正常播放电视信号；定期巡查LED大屏设备是否正常显示。

2. 监控中心

2.1 监控主机

定期检查管理平台基本配置是否按既定设置或为甲方新要求设置（登录系统、角色、用户、等级报警展示、显示设备节点、云台按钮、自动登录、连接设置、码流设置、播放模式、回放设置、抓图设置、录像设置）；定期检查实时预览功能（编码器设置、即时画中画、录像、抓图、巡逻任务、巡逻计划、云台设置、实时上墙）正常运行；定期检查录像回放（配置录像计划、回放、录像打标、下载录像文件、录像锁定、查询标签录像）正常运行；定期检查参数配置（内外网ip端口、管理日志设置、文件配置）。

2.2 闭路设备

定期检查相关设备是否正常接入广电闭路电视信号，检查闭路电视信号传输质量，是否存在抖动等现象。

2.3 汇聚交换机

汇聚交换机在整个网络布局中起到管理作用有效提高包转发率；定期查看并评估核心交换机负载能力（交换容量）；定期查看核心交换机VLAN配置；定期查看核心交换机与子网互联是否流畅。

2.4 传输线路

每月检查光纤收发器、网络交换机等是否正常工作；定期检查网络线路是否正常，抽样检测；定期对线路巡逻查看确保传输层正常运行。

3. 故障响应处理

3.1 每月至少一次设备及线路检查，并做记录签字。设备发生故障及时通知采购人，运维人员应在收到采购人采购的相关设备后，3个工作日内协助更换损坏设备及线路，保证设备正常运行。

3.2 故障响应及处理

| 故障级别 | 现象描述 | 故障响应和处理时间 |
| --- | --- | --- |
| 一般故障 （二级） | 应用系统一般性出错，但没有导致系统运行中止，不影响主要业务处理的故障 | 响应时间为2个小时，在48个小时内解决问题 |
| 严重故障 （一级） | 应用系统出现故障，导致系统运行中止，影响主要业务处理的故障 | 响应时间为2个小时，在48小时内解决问题 |

3.3 设备损坏处理

视频监控系统设备、闭路电视信号放大器及传输线路等损坏，服务商应免费协助更换故障设备及线路（损坏及故障设备由采购人自行采购，运维人员协助更换）。为了保证系统平稳有序运行，损坏设备更换应采用系统原有品牌及型号或（原有品牌性能更高型号）。采用原有品牌其他型号不能破坏原有系统的兼容性和稳定性。